- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 生物质节能蒸汽锅炉技改项目

建设单位（盖章）：黄石市华丰建材有限公司

编制日期：       二零二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	41

附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边水系图

附图三 项目总平面布置图

附图四 项目锅炉废水去向图

附图五 项目周边关系图

附图六 项目噪声监测布点图

附图七 黄石市城市总体规划图

附件

附件1 环境评价委托书

附件2 真实性承诺函

附件3 建设单位营业执照

附件4 法人身份证复印件

附件5 备案证

附件6 排污许可证

附件7 工业用地证明

附件8 项目租赁协议

附件9 生物质燃料检测报告

附件10 黄石市华丰建材有限公司年产10000块砖建设项目环评批复

附件11 黄石市华丰建材有限公司鹅卵石循环利用项目环评批复

附件12 黄石市华丰建材有限公司鹅卵石循环利用项目竣工验收环境保护验收意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物质节能蒸汽锅炉技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-420204-89-02-728875 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周金团 | 联系方式 | 13971788625 |
| 建设地点 | 湖北 省（自治区） 黄石 市 下陆 区 发展大道2号 |  |  |
| 地理坐标 | （114度97分76秒，30度16分32秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 黄石市下陆区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-420204-89-02-728875 |
| 总投资（万元） | 50万 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 8% | 施工工期 | 2021年6月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 380m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 由于黄石市2021年的城市总体规划未出，现引用《2001-2020年黄石市城市总体规划》（2017年修订），根据《2001-2020年黄石市黄石市城市总体规划》（2017年修订），本项目属于适宜建设区，符合黄石市城市总体规划情况，详情见附图。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| - 其他符合性分析 | 三线一单符合性分析 （1）黄石市下陆区生态红线保护区 本项目位于湖北省黄石市下陆区发展大道2号，由《湖北省生态保护红线划定方案》提出，大冶市、黄石市市区属于其他土壤保持生态保护红线区中的保安湖、大冶湖流域土壤保持生态保护红线区（412km2），其主要生态功能为土壤保持。大冶市、黄石市市区生态保护红线区内重点保护区域包括：集中式饮用水源地、省级风景名胜区、重要湖泊、重要水库、国家级水产种植资源保护区、农业野生植物资源原生境保护区（点）、省级森林公园、国家级湿地公园、省级自然保护小区等。本项目不在以上生态保护红线区域内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境空气质量现状：项目所在区域大气环境质量PM2.5超标，其他指标年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018年修改单）中的二级标准要求。 地表水环境质量现状：大冶湖2021年1-2月份水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，大冶湖2021年3月份水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求。 针对大冶湖水质不达标状况，黄石市人民政府实施了将大冶湖流域的工企业按照产业群发展的规划，工业逐步集中，发展生态工业园，实现资源的循环利用，加快产业机构的优化升级和清洁生产改造，有计划有步骤的分期分批开展清洁生产审核制度。 针对大冶湖流域城市污水实行分片区集中处理，新建的污水处理厂都设有较高的脱氮除磷的能力。对大冶湖流域的生活污水氮磷的排放制定更严格的标准，进一步从源头控制污染物的排放。在城市人口密集的地方建立回水池将废水输送到新建设的污水处理厂，关闭一些作用不大的排污口，严格执行污水处理达标排放。 通过以上防控措施，大冶湖水质逐渐好转，但有时还是会出现水质超标情况，本项目无废水外排，对大冶湖水系基本上不产生影响。 声环境质量现状：项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （3）资源利用上线 项目用水均为自来水，用电来自当地供电系统。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目主要是利用生物质锅炉进行供热，根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家有关产业政策要求。 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2013年修订）》，本项目不属于部分工业行业淘汰落后生产装备和产品，符合国家有关产业政策要求。 本项目无废水外排，锅炉废气经多管除尘器+布袋除尘器处理后，由35m的排气筒高空排放，排放的锅炉废气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），对环境影响较小，符合《长江经济带生态环境保护规划》、《湖北长江经济带产业绿色发展专项规划》中的产业政策要求。 本项目主要是利用生物质锅炉进行供热，未建设在环境敏感点以及重点环境保护区范围内，项目产生的各污染物均得到合理的处置，项目符合国家有关产业政策要求，因此不在《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中的负面清单内 综上所述，本项目符合《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的管控要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 黄石市华丰建材有限公司位于黄石市下陆区发展大道2号，主要经营生产销售建筑用砖、建筑材料、钙粉以及加工石料、再生资源回收等业务。黄石市华丰建材有限公司于2006年10月31日取得《年产10000万块灰砂砖建设项目的审批意见》，2017年10月完成《关于黄石市华丰建材有限公司年产10000万块灰砂砖建设项目的竣工验收》，2020年4月30日取得关于《黄石市华丰建材有限公司鹅卵石循环利用项目环评报告表的批复》，2021年5月完成《黄石市华丰建材有限公司鹅卵石循环利用项目竣工环境保护验收》。验收至今，生产工艺与规模均无较大的改变，运营期间产生的废气、废水、噪声均严格按照黄石市华丰建材有限公司环评批复执行，对环境影响较小。现由于4t/h的生物锅炉老化，需经常检修，提供的蒸汽不能满足生产需求，严重影响本项目的实际生产能力，现需新增一台6t/h的生物质锅炉替换原4t/h的生物质锅炉，在此背景下，黄石市华丰建材有限公司投资50万元，在其厂区380m2的锅炉房内建设“生物质节能蒸汽锅炉技改项目”，为生产提供供热服务，项目生物质锅炉蒸汽量为6t/h。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年1月1日实施），本项目“生物质节能蒸汽锅炉技改项目”属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中第91条“热力生产和供应工程”中的“；燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及其以下的”类别，生物质锅炉参照燃煤锅炉标准，因此本项目应编制报告表。黄石市华丰建材有限公司于2021年5月委托湖北中格环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价。我公司在接受建设单位的委托后，及时组织技术人员对建设现场进行了踏勘，并收集了近期环境监测资料。按照建设项目环境影响评价导则的技术要求，完成了该项目环境影响报告表的编制工作，现呈黄石市生态环境局下陆区分局审查。 项目概括 项目名称：生物质节能蒸汽锅炉技改项目 建设单位：黄石市华丰建材有限公司 建设地点：黄石市下陆区发展大道2号 建设性质：技改 总投资：50万元 （1）项目工程内容 项目主要在占地面积为380m2的锅炉房里，建设蒸汽量为6t/h的生物质锅炉。项目主要工程组成见表2-1。 - 表2-1 项目主要工程组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 主要内容. 主体工程; 锅炉房; 1栋1F锅炉房，建筑面积为380m2，内设蒸汽量为6t/h的生物质锅炉. 公用工程; 给水; 市政供水. 供电; 市政供电. 排水; 项目人员生活、住宿均在黄石市华丰建材有限公司内，因此本项目不重复计算生活废水，生产废水是蒸汽锅炉产生的清排水，项目清排水回用于黄石市华丰建材有限公司制砖工艺中. 环保工程; 废水; 项目软水设备产生的浓水和锅炉产生的清排水回用于黄石市华丰建材有限公司制砖工艺中. 废气; 生物质锅炉废气经过省煤器降温后，进入多管除尘器+布袋除尘器处理后，由35m的排气筒高空排放. 噪声; 高噪声设备通过安装减震基础、墙体隔声，距离衰减、厂区绿化等，降低噪声. 固废; 生物质锅炉产生的灰渣和除尘器收集的烟尘颗粒用于制砖工艺中，项目离子交换树脂三年更换一次，更换后的树脂由离子交换树脂厂家回收利用。. （2）项目产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品类型; 产能（t/h）; 备注. 1; 蒸汽; 6; 黄石市华丰建材有限公司制砖工艺中. （3）主要设备 项目主要设备见表2-3。 - 表2-3 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 设备数量（台）; 型号. 1; 6t/h的生物质蒸汽锅炉; 1; SZL6. 2; 布袋除尘器; 1; /. 3; 多管式除尘器; 1. 4; 鼓风机; 1; /. 5; 引风机; 1; /. （4）原辅材料及能耗 根据业主提供资料可知，本项目锅炉为6t/h的生物质蒸汽锅炉，故本评价根据《生物质锅炉热力计算公式》中相关参数计算出6t/h蒸汽锅炉生物质用量，生物质热值取3914kcal/kg，热效率取82.9%，3914×1000×0.829=3244706kcal/t，1吨生物质投入到锅炉中除去热损失能获得3244706大卡热量，6吨蒸汽需要360万大卡热量，则6t/h生物质蒸汽锅炉1小时消耗生物质量约为3600000×1÷3244706=1.11t/h，本项目蒸汽锅炉年运行4800h，由此可知该项目蒸汽锅炉生物质燃料年用量约为5328t/a。 项目原辅材料及能源消耗情况见下表2-4。 - 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 最大存贮量; 来源. 1; 生物质燃料; t/a; 5328; 400; 外购. 2; 水; m3/a; 29160; /; 市政管网. 3; 电; kWh; 316800; /; 市政供电. 成型生物质成分分析： 表2-5 生物质燃料检测报告结果统计表 序号; 检验项目; 单位; 样本检验结果. 1; 水分Mad; %; 8.77. 2; 灰分Aad; %; 5.38. 3; 挥发分Vad; %; 68.67. 4; 固定碳FCad; %; 17.18. 5; 收到基恒容高位发热量Qgr，v，ar; 千卡/千克; 3914. 6; 收到基恒容低位发热量Qnet，v，ar; 千卡/千克; 3865. （5）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为2人，2人均为黄石市华丰建材有限公司内部员工，不新增工作人员，年工作300天，2班制，每班8小时，年工作4800小时。 （6）厂区平面布置分析 项目占地面积约为380m2，整个锅炉房呈正方形，内设生物质锅炉和与锅炉相配套的环保措施，使锅炉的运行对周围的环境影响较小；整个锅炉房在黄石市华丰建材有限公司内，为生物质锅炉输送蒸汽提供了便利的条件。项目总体平面布置见附图3。 3、项目水平衡 项目员工均依托于黄石市华丰建材有限公司现有员工，不新增，因此本项目不增加生活废水排放量，项目废水主要为生产废水。 ①软化设备用水 软化水由企业自行制备，本项目锅炉年用新鲜水量为38880t/a，软化水系统产水率约75%，可计算出锅炉软化水浓水量为9720t/a。软化水系统产生的浓水全部用于华丰建材制砖工艺不外排。 ②蒸汽锅炉用水 项目蒸汽锅炉年运行4800h，由于蒸汽锅炉中热水经蒸发后会剩下高浓度盐类废水，因此蒸汽锅炉必须有2~5%的定期排污水，把锅炉底部高浓度废水排出后再补充新鲜水量，根据建设单位提供的资料，本项目软水由黄石市华丰建材有限公司的软水设备提供，项目锅炉浓水一班定排2次，即4h定排一次，本环评定排系数取5%，项目6t/h的蒸汽锅炉每天用水为97.2m3，则本项目蒸汽锅炉年用水量为29160m3，项目锅炉浓水全用于华丰建材制砖工艺不外排。 表2-6 项目给排水情况一览表 单位：m³/a 序号; 用水明细; 总用水量; 新鲜给水; 损耗水; 排水量; 备注. 1; 锅炉用水; 38880; 38880; 28800; 锅炉排水; 360; 用于制砖工艺，不外排. 软化水系统浓水; 9720. 2; 合计; 38880; 38880; 28800; 10080; /. 图2-1 项目水平衡图 单位：m³/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 项目工艺流程及产排污节点图 工艺流程说明： （1）软水:软水由软化水系统制取，此过程会产生离子交换树脂和浓水。 （2）生物质燃料：由锅炉厂家提供； （3）生物质锅炉：生物质锅炉启动后，会产生蒸汽，此过程中产生的污染物主要是SO2、NOx、烟尘； （4）蒸汽：项目产生的蒸汽用于华丰建材的制砖工艺。 表2-7 项目运营期产污环节一览表 污染源类别; 污染源名称; 主要污染因素; 排放特征及采取的措施. 废水; 锅炉产生的清排水; Ca2+、Mg2+等盐类物质; 用于华丰建材的制砖工艺中. 软化水系统产生的浓水; Ca2+、Mg2+等盐类物质; 用于华丰建材的制砖工艺中. 废气; 锅炉烟气; SO2、NOx、烟尘; 经多管式除尘器+布袋除尘器处理后由35m排气筒排放. 噪声; 生产噪声; 设备噪声; 设备采用基础减震、墙体隔声. 固废; 生产固废; 炉渣; 用于华丰建材的制砖工艺中. 收尘灰. 危险废物; 离子交换树脂; 项目离子交换树脂三年更换一次，更换后的树脂由离子交换树脂厂家回收利用。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关原有污染情况及主要环境问题 现锅炉房为原黄石市华丰建材有限公司的生物质锅炉房，为了解本项目原有工程污染物排放情况，本评项目根据《关于黄石市华丰建材有限公司年产10000块砂灰砖建设项目环境影响评价报告表》、《黄石市华丰建材有限公司年产10000块砂灰砖建设项目竣工验收监测表》、《黄石市华丰建材有限公司鹅卵石循环利用项目环评报告表》和《黄石市华丰建材有限公司鹅卵石循环利用项目竣工环境保护验收监测表》以及现场考察资料分析现有的项目主要污染物，主要环境保护措施及存在问题。年产10000块灰砂砖建设项目简称灰砂砖项目，鹅卵石循环利用项目简称鹅卵石项目，具体分析情况如下： 1、现有灰砂砖项目工程分析情况 （1）现有灰砂砖项目工程内容 现有项目名称：年产10000万块灰砂砖建设项目 建设单位：黄石市华丰建材有限公司 建设地点：黄石市下陆区发展大道2号，西侧临黄石至大冶快速路旁 现有项目实际投资：1000万元 现有灰砂砖项目占地约22亩，建成了1栋原料车间、1栋压制车间、1栋办公楼及1座堆场；配套建设了雨污分流系统及其他环境保护设施，于2003年8月正式投产，生产的产品是建筑用砖，实际年产量为7950万块，详细建设情况见表2-8。 表2-8 现有灰砂砖项目主要工程组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 主要内容; 备注. 主体工程; 原料车间; 1间原料车间，建筑面积300m2，主要用于储存原料; /. 压制车间; 主要生产车间，建筑面积为500m2; 1F. 堆场; 一座堆场，占地面积为100m2; /. 其他工程; 办公楼; 一个办公楼，占地面积为100m2; 1F. 供热供气系统; 1台4t/h生物质锅炉; 燃料为生物质. 排水系统; 雨污分流系统; /. 环保工程; 废水处理系统; 地埋式污水处理设施，与市政污水管网接管; /. 废气处理系统; 1套布袋除尘系统; 处理压制车间产生的粉尘. 1套“多管陶瓷+水膜除尘器”; 处理生物质锅炉燃烧产生的烟尘. （2）现有灰砂砖项目原辅材料及能耗 表2-9 现有灰砂砖项目原辅材料及能耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 备注. 1; 沙; 8万吨; 项目灰砂砖实际产量为7950万块. 2; 石灰; 2.8万吨. 3; 生物质颗粒; 1200吨. 4; 水; 3000吨. （3）现有灰砂砖项目主要生产设备 表2-10 现有灰砂砖项目主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 设备数量（台）; 型号. 1; 蒸压釜; 条; 6; 1.65*25m. 2; 球磨机; 台; 2; /. 3; 搅拌机; 台; 3; /. 4; 圆盘给料机; 台; 3; /. 5; 压砖机; 台; 6; /. 6; 鄂式破碎机; 台; 1; /. 7; 消化罐; 台; 3; /. 8; 4/t/h生物质锅炉; 台; 1; /. （4）现有灰砂砖项目生产定员及作业制度 现有灰砂砖项目劳动定员35人，生产制度为2班制，每班工作时间为8小时，年工作300天。 （5）现有灰砂砖项目工艺流程 图2-4灰砂砖生产工艺流程 工艺流程说明： ①磨粉:本项目生产工艺主要是将外购的生石灰经皮带输送至球磨机进行磨粉，达到需要的细度后送至石灰粉仓中贮存待用。投料、磨粉、储存和设备运行过程中会产生一定的粉尘和噪声。 ②混合搅拌:将外购的青沙进行筛分，用皮带运输砂、石灰粉，按照一定的配比输送至搅拌机，通过加水进行搅拌混合。投料和设备运行过程中会产生一定的粉尘和噪声。 ③消化:将混合好的物料输送至消化仓进行消化，消化时间约为4小时。 ④压制成型:将消化好的物料投入制砖机中，经压制制成砖坯，将砖坯码放在蒸养小车上。 ⑤蒸压养护:通过6条蒸压釜对砖坯进行蒸压养护，蒸压时间为8小时。 ⑥检验:对生成的灰砂砖进行检查，合格的产品即可入库外售。 （6）项目主要环境保护措施 （1）废水 ①生活废水 项目生活废水进入地埋式污水处理设施处理后排入市政污水管网，由市政污水管网接入山南污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后后排入大冶湖，对外界环境影响较小。 （2）废气 ①有组织废气 项目有组织废气主要是锅炉废气，项目原锅炉房设置1台4t/h蒸汽锅炉，采用生物质成型颗粒为燃料，锅炉产生的废气采用水膜除尘器+多管陶瓷除尘器处理，并设置15m高排气筒高空排放；项目食堂油烟通过油烟净化装置进行处理后经专用烟道引至屋顶排放。 ②无组织废气 项目无组织废气主要是堆场扬尘、装卸粉尘、车辆运输粉尘、物料运输系统粉尘、砂子筛分过程中产生的粉尘、磨粉过程中产生的粉尘、搅拌过程中产生的粉尘和石灰料仓起尘。 针对原料堆场扬尘采取喷雾酒水、并采取篷布覆盖等降尘措施；装卸过程采取洒水抑尘、降低物料落差，装载完毕后及时用篷布覆盖，定期对洒落的物料进行清扫和收集，防止二次扬尘；运输路线进行硬化，并加强清扫和洒水，可控制运输车辆造成的扬尘污染；原料皮带输送过程采取封闭处理，抑制粉尘产生；筛分过程中用水喷淋，增加湿度，降低其粉尘产生；石灰料仓采用封闭式料仓，进料、出料口设有喷淋抑尘措施；项目磨粉过程中产生的粉尘，经布袋除尘器处理后散排（未设置规范排气筒）；原料搅拌采用的是湿式搅拌，搅拌过程中产尘量较少；石灰料仓起尘通过自身重力作用沉降。 本环评要求建设单位在制砖工艺中产生的磨粉粉尘经布袋除尘器收集处理后，设置15m排气筒有组织排放。项目落实以上措施后，对环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要来源于球磨机、搅拌机、圆盘给料机、压砖机、鄂式破碎机等生产设备噪声。项目针对噪声采取以下措施： ①选用低噪声设备，产噪设备均置于厂房内，其噪声经建筑隔声、距离衰减作用后较小 ②主要的降噪设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高。 ③工作的工人，按劳动安全卫生要求发放劳保用品(如隔耳塞、耳罩等)，并严格执行工作时间制度。 项目噪声均得到合理的处置，对环境影响较小 （4）固废 生活垃圾集中收集，交环卫部门定期收集不外排；锅炉收尘灰、锅炉炉渣和球磨收尘灰，均用于原项目的制砖工艺中；筛分产生的下脚料和不合格产品外运可作为铺路材料；项目软化水设备的离子交互树脂由厂家定期更换，并回收利用，不在厂区储存。项目固废均合理处置，对环境影响较小。 综上所述，黄石华丰建材有限公司年产10000万块灰砂砖建设项目除磨粉过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，需设15m排气筒等措施外，其余污染物均得到合理的处置，对环境影响较小。 2、现有鹅卵石项目工程分析情况 （1）现有鹅卵石项目工程内容 现有项目名称：鹅卵石循环利用项目 建设地点：黄石市下陆区发展大道2号 建设单位：黄石市华丰建材有限公司 现有项目实际投资：800万元 现有鹅卵石项目占地约19500m2，建成了1栋生产厂房、1栋综合楼、1栋原料仓库及1座成品堆场；配套建设了雨污分流系统及其他环境保护设施，于2021年5月正式投产，生产的产品是机制砂，实际年产量为0-0.25mm机制砂10万吨，0.25-0.35mm机制砂20万吨，详细建设情况见表2-11。 表2-11 现有鹅卵石项目主要工程组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 主要内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 1栋生产厂房，占地面积为5600m2，内设1条制砂生产线; /. 储运工程; 原料仓库; 1座原料仓库，建筑面积为4200m2，主要用于原料堆放; 1F. 成品堆场; 1座堆场，占地面积为3000m2，主要用于成品堆放; /. 辅助工程; 综合楼; 1个综合楼，占地面积为480m2; /. 办公室; /; 依托一期建设. 食堂; /; 依托一期建设. 公用工程; 给水系统; 市政给水; /. 排水系统; 建设雨污分流系统，初期雨水全部收集，通过沉淀池处理后回用于生产污水系统与市政污水系统连接; /. 供暖制冷; 采用空调供暖; /. 供电系统; 采用市政供电; /. 环保工程; 废水治理; 初期雨水全部收集，通过沉淀池处理后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，洗砂废水经过“沉淀池+泥水分离系统”处理后循环使用; /. 废气治理; 生产车间为封闭式结构厂房，在主要工序安装雾炮降尘，生产厂房安装1套布袋除尘器; /. 噪声治理; 厂房封闭、选用低噪声设备、消声、减振、隔声等措施; /. 固体废物处置; 沉淀池底泥、泥水分离产生泥晾晒后暂存于一般固废堆场，作为现有灰砂砖项目制砖材料；除尘器收尘灰经收集后作为灰砂砖项目制砖材料；生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运。; /. （2）现有鹅卵石项目原辅材料及能耗 表2-12 现有鹅卵石项目原辅材料及能耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 备注. 1; 建筑垃圾; 4万吨; 原辅材料主要为本地区的建筑垃圾、废矿石、鹅卵石及其他一般性质用石. 2; 建筑废弃物; 4万吨. 3; 鹅卵石; 20万吨. 4; 废矿石; 2万吨. 5; 水; 22851.9m3; /. 6; 电; 2.85万kw/h; /. （3）现有鹅卵石项目主要生产设备 表2-13 现有鹅卵石项目主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 设备数量（台）; 型号. 1; 给料机; 台; 1; 1028#-10立方米. 2; 箱式破碎机; 台; 1; 1416#，主机功率160kw. 3; 液压制砂机; 台; 1; 1616#，主机功率200kw. 4; 洗砂水轮机; 台; 1; 四叶，主机功率15kw. 5; 脱水筛; 台; 1; /. 6; 压滤机; 台; 1; XM2-250/1250. 7; 皮带运输机1; 台; 1; 电机18.5kw. 8; 皮带运输机2; 台; 1; 电机5.5kw. 9; 皮带运输机3; 台; 1; 电机11kw. （4）现有鹅卵石项目生产定员及作业制度 现有灰砂砖项目劳动定员14人，生产制度为1班制，每班工作时间为8小时，年工作280天。 （5）现有鹅卵石项目工艺流程 图2-4鹅卵石项目生产工艺流程 工艺流程： ①荒料输送工序：本道工序主要是将各原材料输送到破碎系统进行破碎，此过程会产生定的机械噪声(N1)和装卸粉尘(G1)； ②破碎机破碎工序：本道工序主要是原材料在破碎机中破碎，此过程会产生机械噪声(N2)和粉尘(G2)； ③磨机磨碎工序：本道工序主要是将破碎后的物料经磨机磨碎，此过程会产生一定的机械噪声(N3)和粉尘(G3)； ④除尘筛分、二次筛分工序:此工序主要是将磨碎后的物料进行筛分，在分离筛分系统中，筛分出四种不同规格的机制砂(粗砂0.5-4.75mm、中砂0.35-0.5mm、细砂0.25-0.35mm、特细砂0-0.25mm)。在筛分过程中为防止筛网堵塞，在筛分机上安装喷淋转置，对砂料进行冲洗，同时也利于出料，此过程会产生机械噪声(N4、N5)和粉尘生(G4、G5) ⑤洗砂机清洗工序：将筛分后的产品输送到双螺旋洗砂机中清洗，此工序会产生洗砂砂废水(W1)和机械噪声(N6)。洗砂废水排入到沉淀池中沉淀，沉淀后的清水全部回用于生产。 ⑥脱水筛脱水工序：清洗干净的机制砂成品输入到脱水筛中脱水，脱水后即为产品，存放于成品仓库。污水流入到沉淀池中沉淀处理，沉淀产生的清水全部回用于生产，沉淀池中的污泥进行脱水处理后用于现有灰砂砖项目制砖用，此工序会产生机械噪声(N7)和固废(S1)。 （6）项目主要环境保护措施 （1）废水 ①生活污水 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，由市政污水管网接入山南污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后后排入大冶湖，对外界环境影响较小。 ②生产废水 生产废水经絮凝沉淀池处理后回用于生产，项目生产废水不外排。 （2）废气 项目废气主要为堆场、运输、破碎、筛分等加工过程中产生的粉尘，破碎筛分工序粉尘经集气罩+布袋除尘系统收集处理后，由15m排气筒排放，有组织粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织污染物排放浓度限值；其余无组织粉尘采取雾炮机喷淋降尘及湿法加工工艺后，无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织污染物排放浓度限值 （3）噪声 项目噪声主要来源于破碎机、输送机、风机、水泵、压滤机等设备运转时产生的噪声，经合理布局噪声源，采取有效的隔音、降噪、减振措施后，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 （4）固废 项目产生的固废主要来自沉淀池沉渣、收尘灰和生活垃圾，沉淀池沉渣收集晾干后与收尘灰一起送至现有灰砂砖生产项目作为原料；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。 综上所述，黄石华丰建材有限公司鹅卵石循环利用项目各污染物均得到合理的处置，对环境影响较小。 3、“三本账”分析 本工程为技改项目，由于技改的生物质锅炉的功率增大，污染物产生量也有所增加，技改后生物质锅炉废气污染物增加的总量调剂于黄石华亿冷轧不锈精密带钢有限公司，技改前后主要污染物“三本帐”计算情况如表2-14。 表2-14 项目技改前后污染物 “三本帐”汇总表 单位：t/a 类别; 污染源名称; 污染物; 原有工程排放量; 本项目物排放量; “以新带老”削减量; 扩建后总排放量; 排放增减量. 废气; 锅炉房; 锅炉废气; 烟尘; 0.017; 0.0266; 0.017; 0.0266; +0.0096. SO2; 1.69; 2.72; 1.69; 2.72; +1.03. NOx; 3.37; 5.43; 3.37; 5.43; +2.06. 无组织粉尘; 颗粒物; 4.801; 0; 0; 4.801; 0. 有组织粉尘; 颗粒物; 0.504; 0; 0; 0.504; 0. 废水; 废水; COD; 0.138; 0; 0; 0.138; 0. BOD5; 0.069; 0; 0; 0.069; 0. NH3-N; 0.014; 0; 0; 0.014; 0. 固体废物; 锅炉; 锅炉灰渣; 64.56; 286.6; 64.56; 286.6; +222.04. 锅炉收尘灰; 1.68; 2.63; 1.68; 2.63; +0.95. 办公生活; 生活垃圾; 17.4; 0; 0; 17.4; 0. 运营生产; 筛分下 脚料; 800; 0; 0; 800; 0. 尾泥; 4000; 0; 0; 4000; 0. 成品废料; 463.35; 0; 0; 463.35; 0. 收尘灰; 169.53; 0; 0; 169.53; 0. 危险废物; 离子交换树脂; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 0. 4、以新带老 针对现有工程存在的问题，本次技改工程以新带老措施见下表。 表2-15“以新带老”措施一览表 序号; 存在问题; 措施; 实施进度. 1; 磨粉过程中产生的粉尘，经布袋除尘器处理后散排; 安装15m排气筒，磨粉粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒有组织排放; 与技改工程同步. 2; 原4t/h的生物质锅炉排气筒高度为15m,未按《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014设置排气筒高度; 要求替换的6t/h的生物质锅炉，安装多管式除尘器+布袋除尘器，废气经处理后由35m的排气筒排放; 与技改工程同步. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境功能区划 （1）地表水环境 根据黄石市对项目拟建区域纳污水体大冶湖的功能区划，其为III类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 （2）环境空气 根据黄石市对项目拟建区域的功能区划，其环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》（含2018年修改单）中二级标准。 （3）声环境 根据黄石市对项目区域内其声环境功能区划为2类区，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中“2类标准”的要求。 2、环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中第5项环境现状调查与评价5.1.2中指出“充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求布设，兼顾均布性和代表性原则。符合相关规划环境影响评价结论及审查意见的建设项目，可直接引用符合时效的相关规划环境影响评价的环境调查资料及有关结论”。 （1）水环境质量现状评价 本项目废水接纳水体为大冶湖，大冶湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及修改单III类标准。为了解该项目所在区域地表水环境质量状况，本评价引用2021年1-3月份黄石市生态环境局发布的《大冶湖省控点水质月报》中监测数据分析大冶湖水质现状，引用数据满足时效性3年，因此该监测数据具可引性。 网址：http://sthjj.huangshi.gov.cn/sjzx/dyhszyb/202105/t20210513_793218.html。 2021年1月大冶湖水质情况： 采样时间：1月5日 本月属枯水期，监测项目28项，获得有效数据28个。 大冶湖省控点位（磊山湖心）的水质类别符合地表水Ⅲ类。与去年同期水质（Ⅳ类）、上月水质（Ⅳ类）相比均有所好转 2021年2月大冶湖水质情况： 采样时间：2月3日 本月属枯水期，监测项目27项，获得有效数据27个。 大冶湖省控点位（磊山湖心）的水质类别符合地表水Ⅲ类。与上月水质（Ⅲ类）相比无明显变化。 2021年3月大冶湖水质情况： 采样时间：3月4日 本月属枯水期，监测项目27项，获得有效数据27个。 大冶湖省控点位（磊山湖心）的水质类别符合地表水Ⅳ类，主要污染指标为总磷。与去年同期水质（Ⅳ类）相比无明显变化、与上月水质（Ⅲ类）相比有所下降。 综上分析，大冶湖1-2月份水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002III类标准要求。大冶湖3月份水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002III类标准要求。 针对大冶湖水质不达标状况，黄石市人民政府实施了将大冶湖流域的工企业按照产业群发展的规划，工业逐步集中，发展生态工业园，实现资源的循环利用，加快产业机构的优化升级和清洁生产改造，有计划有步骤的分期分批开展清洁生产审核制度。 针对大冶湖流域城市污水实行分片区集中处理。新建的污水处理厂都设有较高的脱氮除磷的能力。对大冶湖流域的生活污水氮磷的排放制定更严格的标准，进一步从源头控制污染物的排放。在城市人口密集的地方建立回水池将废水输送到新建设的污水处理厂，关闭一些作用不大的排污口，严格执行污水处理达标排放。 通过以上防控措施，大冶湖水质逐渐好转，但有时还是会出现水质超标情况，本项目无废水外排，对大冶湖水系基本上不产生影响。 （2）环境空气质量现状评价 项目区域属于“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（含2018年修改单）（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中要求优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。为了解为项目区域环境质量现状，本次引用黄石市生态环境局环境空气监测数据对本项目所在区域环境空气分析，该监测数据为2020年1-12月平均浓度数据，监测点位为黄石城区，数据满足时效性三年以内，因此该监测数据具可引性。 计算各点位不同取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比，并评价达标情况，计算公式为： ×100% 式中：—第i种污染物的浓度值占相应标准浓度限值百分比，无量纲； Ci—第i种污染物的最大浓度监测值（mg/m3）； C0i—第i种污染物的评价标准值（mg/m3）。 当Ci值大于1.0时，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Ci值愈大，受污染程度越重，否则反之。 统计分析结果见表3-2和表3-3。 表3-2 2020年下陆区环境空气质量数据表 月份 污染物; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）; CO（mg/m3）; O3（μg/m3）; PM2.5（μg/m3）. 1月; 10; 36; 76; 1.5; 77; 53. 2月; 15; 21; 56; 1.6; 108; 36. 3月; 14; 22; 63; 1.6; 134; 34. 4月; 22; 32; 72; 1.3; 146; 37. 5月; 21; 26; 68; 1.4; 181; 35. 6月; 11; 17; 35; 1.2; 136; 17. 7月; 8; 20; 34; 1.2; 138; 20. 8月; 13; 19; 40; 1.2; 163; 19. 9月; 18; 26; 60; 1.3; 186; 33. 10月; 23; 34; 70; 1.5; 151; 37. 11月; 13; 35; 75; 1.3; 126; 36. 12月; 21; 55; 121; 1.7; 81; 70. 均值; 16; 28; 64; 1.5; 155; 36. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018年修改单）年平均浓度限值; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 表3-3 环境空气质量现状监测与评价结果一览表 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目; （年平均浓度）监测结果; （平均质量浓度）占标率%; （年平均浓度）限值; 达标情况. 2020年1-12月; 下陆区; SO2（μg/m3）; 16; 0.267; 60; 达标. NO2（μg/m3）; 28; 0.7; 40; 达标. PM10（μg/m3）; 64; 0.914; 70; 达标. PM2.5（μg/m3）; 36; 1.03; 35; 超标. CO（mg/m3）; 1.5; 0.375; 4; 达标. O3（μg/m3）; 155; 0.97; 160; 达标. 以上监测结果表明，项目所在区域大气环境质量除PM2.5外其他项目年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018年修改单）中的二级标准要求。 项目所在区域内PM2.5的占标率为1.03，环境空气质量不能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（含2018年修改单）中二级标准要求，主要原因为发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热过程中燃煤与燃气或燃油排放的烟尘及流动源使用燃料时向大气中排放的尾气。 黄石市出台了《黄石市“十三五”大气污染防治行动计划》，该计划总体目标：到2020年，全面建立以改善环境质量为核心的大气环境管理体系，大气污染物排放总量大幅减少，全市细颗粒物、可吸入颗粒物浓度显著降低，城市空气质量优良天数比例稳步提升，基本消除重污染天气。具体指标：计划指标体系共有2类6 项，包括环境质量、污染物总量控制两个方面。其主要要求是：环境空气质量明显改善。城市空气质量优良天数比率达到81%，即296天；细颗粒物（PM2.5）平均浓度较2015年下降25%，即51微克/立方米；重度及以上污染天数比例小于3%。主要污染物排放总量持续下降。二氧化硫和氮氧化物排放总量较2015 年分别减少24%和25%，挥发性有机物排放总量较2015年减少10%。 具体提出了以下几点措施： 1、优化空间布局与产业布局； 2、调整能源消耗结构； 3、深化工业污染治理减排； 4、强化移动源污染防治； 5、加强面源污染治理。 经采取一系列大气污染防治措施后，黄石市大气环境质量状况逐步得到好转。本项目废气主要是由锅炉生物质燃烧产生的锅炉废气，项目锅炉废气经收集后进入多管式除尘器+布袋除尘器处理后，由35m的排气筒高空排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》）（GB13271-2014）表2中有组织排放限值要求，对周围环境影响较小。 （3）声环境质量现状评价 ①监测点位布设 项目厂界四周各设置一个点位，共设置4个监测点位，具体布置情况见下表3-4。 表3-4 声环境监测布点一览表 监测布点; 位置. 1#; 厂界西侧1m处. 2#; 厂界北侧1m处. 3#; 厂界东侧1m处. 4#; 厂界南侧1m处. ②监测项目 等效连续A声级。 ③监测时间、频次及方法 监测时间：2021年5月17日~18日； 监测频次：连续监测2天，每天昼间（8:00-12:00）和夜间（22：00-6:00）各一次； 监测仪器：AWA5688多功能噪声计； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中有关规定执行。 ④监测结果 声环境现状监测结果见下表3-5。 表3-5 噪声监测结果一览表 点位; 昼间Lep(dB); 夜间Lep(dB); 功能区标准值. 17日; 18日; 17日; 18日. 厂界西侧1#; 57.8; 55.5; 45.8; 45.6; 2类 昼间：60dB 夜间：50dB. 厂界北侧2#; 58.0; 56.7; 47.3; 46.8. 厂界东侧3#; 56.0; 58.6; 48.0; 47.1. 厂界南侧4#; 56.8; 59.0; 48.8; 45.9. 根据表3-5监测结果可知，项目所在区域噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值，声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标见表3-6，周边环境关系图见附图5。 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 性质; 规模; 方位; 距离; 功能区. 噪声; 牛山黄家居民区; 居民区; 约70户，245人; 西南; 332m; 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类标准. 金谷美地小区; 居民区; 约1080户，3780人; 北; 347m. 大气; 牛山黄家居民区; 居民区; 约70户，245人; 西南; 332m; 《环境空气质量标准》GB3095-2012（含2018年修改单）二级标准. 金谷美地小区; 居民区; 约1080户，3780人; 北; 347m. 地表水; 大冶湖; /; /; 南; 3.6km; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-7 项目污染物排放标准要求一览表 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 排放限值. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014; 表2参照燃煤锅炉; 颗粒物; 50mg/m3; 锅炉有组织废气. 二氧化硫; 300mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 等效A声级(Leq); 昼60dB(A) 夜50dB(A); 厂界四周. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001); 第Ⅰ类; 一般固废; /; 厂区一般固废. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相应标准; /; 危险废物; /; 厂区危险废物. |
| 总量 控制 指标 | 根据《环保部办公厅关于印发“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制规划工作的通知》，“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、TP、TN、VOCs七种污染物排放实行总量控制和计划管理。 结合本项目排污特点，本项目总量控制指标主要为SO2、NOx、粉尘。本项目废水只有清净下水，故本项目不需申请水污染物的总量考核指标。由于项目蒸汽锅炉内设置除尘器用于废气处理，锅炉废气经处理后有组织排放，因此需申请大气污染物总量控制指标的为SO2、NOx、烟（粉）尘。统计项目有组织锅炉废气排放量，本项目大气污染物总量控制指标SO2： 2.72t/a、NOx：5.43t/a、粉尘：0.0266t/a。 由于黄石华亿冷轧不锈精密带钢有限公司由于经济问题倒闭，黄石市华丰建材有限公司项目总量调剂于黄石华亿冷轧不锈精密带钢有限公司总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 项目场地为黄石市华丰建材有限公司的锅炉房，占地面积为380m2，施工期主要是设备安装，因此，不再对施工期的影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气产排情况及污染防治措施 ①锅炉（蒸汽发生器）废气 本项目6t/h的蒸汽锅炉均采用生物质作为燃料，锅炉年运行4800h，年用生物质燃料量约为5328t/a，生物质燃烧过程中产生的污染物主要是SO2、NOX、烟尘。据查相关资料，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ593-2018）中附录F中F4生物质燃料锅炉的废气产排污系数取值，排污系数详见表4-1。 表4-1 生物质工业锅炉产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 末端治理技术名称; 产污系数. 蒸汽锅炉; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 千克/吨-燃料; 直排; 17S①. 颗粒物 （成型燃料）; 千克/吨-燃料; 直排; 0.5. 旋风除尘+袋式除尘技术; 0.005. 颗粒物 （散烧、捆烧）; 直排; 37.6. 旋风除尘+袋式除尘技术; 0.38. 氮氧化物 （无低氮燃烧）; 千克/吨-燃料; 直排; 1.02. SNCR; 0.51. 氮氧化物 （低氮燃烧）; 直排; 0.71. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目所用生物质中含硫量（S％）为0.03％，则S=0.03。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ593-2018）5.2.3.2基准烟气量核算方法，本次评价采用经验公式估算基准烟气量，针对生物质锅炉，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，本项目基准烟气量为Vgy=0.393Qnet,ar+0.876Nm3/kg燃料，本项目生物质燃料低位热值取16.2MJ/kg，已知6t/h的蒸汽锅炉生物质年用量约为5328t/a，计算可得锅炉基准烟气量为（0.393×16.2+0.876）×5328000=38588572.8m3/a（8039.3m3/h）。 本项目采用成型生物质作为燃料，锅炉烟气采用省煤器+多管式除尘器+布袋除尘器处理后，由35m的排气筒高空排放。本项目生物质锅炉产排污情况见表4-2。 表4-2 项目锅炉废气排放一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度（mg/m³）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）. 6t/h的蒸汽锅炉; 氮氧化物; 140.7; 5.43; 直排; 140.7; 5.43. 二氧化硫; 70.5; 2.72; 70.5; 2.72. 颗粒物; 69.09; 2.66; 多管式除尘器+布袋除尘器，除尘效率为99%; 0.69; 0.0266. 根据上表可知，本项目生物质锅炉燃烧废气各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放限值要求，由35m的排气筒高空排放，对周围环境影响较小。故本项目采取的废气污染防治措施可行。 废气环境影响分析 A、大气环境影响预测 项目设有1个锅炉有组织废气排气筒，现可将锅炉废气排气筒当做点源预测。本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后.按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表4-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150; GB 3095-2012. SO2; 二类限区; 日均; 500; GB 3095-2012. NOx; 二类限区; 日均; 250; GB 3095-2012. ④污染源参数 本评价采用《环境影响评价技术导则- 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERSCREEN估算模式进行预测计算，本项目有组织预测源强参数取值见表4-5。 表4-5 本项目排气筒（点源）预测源强一览表 项目; 点源; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 速率; 污染物; 工况; 污染物源强. 名称; 经度; 纬度; 海拔高度; 高度; 内径. 符号; Name; E; N; H0; H; D; V; Cond. 单位; /; o; o; m; m; m; m/s; /; Kg/h. 数据; 锅炉排气筒（DA001）; 115.4396; 30.1851; 25; 35; 0.6; 16.9; SO2; 正常; 0.57. NOx; 正常; 1.13. TSP; 正常; 0.0055. ⑤评价工作等级确定 本项目粉尘排放的Pmax和D10%预测结果见表4-6。 表4-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); Dmax （m）; D10% (m); 评价等级. 锅炉排气筒（DA001）; PM10; 450; 0.6007; 0.133; 235; /; 三级. SO2; 500; 16.77; 3.4; 235; /; 二级. NOx; 250; 24.5; 9.8; 235; /; 二级. 根据以上预测结果可知，本项目所有污染源中NOx废气点源排放占标率最大，为9.8%，因此，本项目最大地面空气质量占标率为9.8%，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018年修改单）中1小时平均浓度值250μg/m3，且低于《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中有组织排放限值标准300mg/m³，根据评价等级判别表可知本项目大气评价工作等级为二级，不需要进一步预测与评价，只需要对污染排放量进行核算。通过本项目废气中各污染物最大落地浓度占标率很低可知，对周围环境影响较小。 B、污染物排放量核算表 本项目大气污染物排放量核算情况见表4-7。 表4-7 大气污染物排放量核算表 编号; 排放源; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 锅炉排气筒; 氮氧化物; 140.7; 1.13; 5.43. 二氧化硫; 70.5; 0.57; 2.72. 颗粒物; 69.09; 0.0055; 0.0266. 2; 总排放量; 氮氧化物; 5.43. 二氧化硫; 2.72. 颗粒物; 0.0266. 表4-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NO2排放量; ≥2000t/a¨; 500~2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOX、PM10） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 环境基准年; （1）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评估; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 þ 本项目非正常排放源 þ 现有污染源 ¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS ¨; AUSTAL2000¨; EDMS/AEDT¨; CALPUFF¨; 网络模型 ¨; 其他 þ. 预测范围; 边长≥50km ¨; 边长5~50km ¨; 边长=5km þ. 预测因子; 预测因子（PM10、SO2、NOX）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%þ; C本项目最大占标率＞100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%þ; C本项目最大占标率＞30%¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（1）h; C非正常占标率≤100%þ; C非正常占标率＞100%¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; ｋ≤-20%¨; ｋ＞-20%¨. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、SO2、NOX）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测¨; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（PM10、SO2、NOX）; 监测点位数（1）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2（2.72）t/a; NOx（5.43）t/a; 颗粒物（0.0266）t/a; VOCs（）t/a. 注：“ ¨ ”为勾选项，填“ √ ”；“ （ ） ”为内容填写项. C、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，厂界无超标点故无需设置大气环境防护距离。 D、卫生防护距离 本项目废气主要生物质锅炉排放废气，有组织排放，故无需设定无组织排放污染物的卫生防护距离。 2、废水产排情况及污染防治措施 项目无生产废水外排，项目废水主要为锅炉废水，项目将锅炉产生的废水用于制砖工艺中，基本对外界水环境无影响。 ①锅炉废水可行性分析 项目锅炉废水是由黄石市华丰建材有限公司软水设备制备的软水经本项目锅炉蒸发后产生的浓水，浓水主要是含Ca2+、Mg2+、NaCl的废水，符合制砖的制浆工艺的水质要求，故项目锅炉废水用于黄石市华丰建材有限公司制砖的制浆工艺处理措施可行，对周围环境较小 ②软化水系统浓水可行性分析 项目软化水系统浓水是软化水系统制备锅炉用水时产生的，浓水的主要污染物与锅炉废水一致，是含Ca2+、Mg2+、NaCl的废水，符合制砖的制浆工艺的水质要求，故项目软化水系统浓水用于黄石市华丰建材有限公司制砖的制浆工艺处理措施可行，对周围环境较小 3、噪声产排情况及污染防治措施 本项目噪声运营期噪声主要为多管式除尘器-布袋除尘器的引风机和鼓风机噪声，噪声源在75-85dB(A)，声源经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理后，噪声源60-70 dB(A)，本项目高噪声设备治理及排放情况见下表4-9。 - 表4-9 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 排放规律; 声压级dB(A); 设备数量（台）; 位置; 现状防治措施; 噪声源dB（A）. 1; 引风机; 持续; 75-85; 1; 锅炉房; 减振、隔声罩隔声、消声; 70. 2; 鼓风机; 持续; 75-85; 1; 锅炉房; 减振、隔声罩隔声、消声; 70. 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中相关规定，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。 （1）预测模式 ①多个产噪设备同时运行总声级计算 多个产噪设备同时运行的总等效连续A声级计算公式采用如下公式： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 ②噪声衰减模式 采用点声源衰减公式，按声能量在空气传播中衰减模式计算出点声源在环境中任意一点的声压级。 式中：Loct(ri)—点声源在预测点产生的倍频带压级dB(A)； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)； r0—参考位置至声源的距离（m）； ri—某预测点至声源的距离（m）； △Loct—附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8～25dB(A)。 （3）设备噪声预测结果及分析 根据噪声叠加计算得叠加噪声值约为83.1dB（A），为了减轻噪声对环境的影响，本环评要求选用低噪声动力设备与机械设备，合理布局；对空气动力型噪声均采取消声措施，安装消声器，对机械噪声采取隔声等降噪措施；运行时对设备进行维护，确保设备运转正常，避免故障运行的情况。噪声经过墙体隔声、距离衰减、空气吸收等降噪措施后，可使噪声值降低5～20dB(A)。本环评拟选择厂区作为噪声源进行预测，项目投产运营期间厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 噪声预测结果一览表 预测点位; 源强值; 降噪后声压级; 预测模式; 厂界. 西侧; 北侧; 东侧; 南侧. 厂区 （昼间）; 83.1; 73.1; 距离（m）; 145; 17; 90; 55. 贡献值dB（A）; 21.8; 40.5; 26.0; 30.2. 背景值dB（A）; 55.5; 56.7; 58.6; 59.0. 预测值dB（A）; 55.5; 56.8; 58.6; 59.01. 标准限值dB（A）（昼间）; 60; 60; 60; 60. 达标情况dB（A）; 达标; 达标; 达标; 达标. 厂区 （夜间）; 距离（m）; 145; 17; 90; 55. 贡献值dB（A）; 21.8; 40.5; 26.0; 30.2. 背景值dB（A）; 45.8; 47.3; 48.0; 48.8. 预测值dB（A）; 45.82; 48.12; 48.03; 48.86. 标准限值dB（A）（夜间）; 50; 50; 50; 50. 达标情况dB（A）; 达标; 达标; 达标; 达标. 上述测结果可知，本项目建成投入运营后，本项目设备噪声经处理后，厂界的昼间噪声值在55.5-59.01dB（A）之间，厂界的夜间噪声值在45.82-48.86 dB（A）之间项目厂界昼间噪声满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求，对周围环境影响较小。 为进一步降低本项目噪声对周围敏感点的影响，本环评提出以下几点要求： （1）在设备选型时选择噪声低的设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施，在生产运转时定期对其进行检查，保证设备正常运转，从噪声源及噪声传播途径发面降低项目运行设备噪声对厂界环境噪声的影响。 （2）合理布置噪声源，合理布置绿化等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。 4、固体废物产排情况及污染防治措施 项目固废主要为生物质锅炉产生的灰渣、除尘器收集的烟尘颗粒。具体情况如下： （1）灰渣 根据厂家提供的资料可知，项目燃料的灰分为5.38%，项目生物质成型燃料用量为5328t/a，则产生的灰渣量约为286.6t/a，项目产生的灰渣用于黄石华丰建材有限公司的制砖工艺。 （2）收尘灰 项目烟尘的产生量为2.66t/a，多管式除尘器+布袋除尘器的除尘效率为99%，则收尘灰的产量为2.63t/a，项目收尘灰与灰渣一起用于黄石华丰建材有限公司的制砖工艺。 （3）离子交换树脂 由项目提供的资料可知，项目离子交换树脂由离子交换树脂厂家进行更换，三年更换一次，一次更换0.3t，更换后的离子交换树脂由厂家回收利用，不在厂区储存。 A、工业固体废物储存管理要求 ①一般工业固体废物管理要求： ☆禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入。 ☆建立检查维护制度：定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ☆建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ☆环境保护图形标志维护：应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）规定进行检查和维护。 5、地下水环境影响 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附表A（地下水环境影响评价行业分类表），“生物质节能蒸汽锅炉技改项目”属于“热力生产和供应工程”中“其他”类，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。 6、土壤影响分析 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”类别，土壤环境影响评价类别为IV类，建设项目周围不存在土壤环境敏感目标，无需开展土壤环境影响评价。 7、环境监测计划 本项目应制定完善的监测计划，对污染源、污染物治理设施进行定期监测，同时做好监测数据的归档工作，由当地生态环境局对该场监测计划的执行加以监督。 针对本项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表4-11所示。 表4-11 环境监测计划表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 监测采样和分析方法及数据处理; 备注. 运 营 期; 废气; 排气筒（DA001）; 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘; 半年监测一次; 按《环境监测技术规范》（大气部分）采样。按《环境空气质量标准》（GB3095－2012）（含2018年修改单）分析方法和技术要求进行; 委托有监测能力的单位实施监测. 噪声; 四面厂界外1m处; Leq(A); 每季度监测1次; 按《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定执行. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次; /; /. 8、环境风险分析 （1）评价目的 分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目环境风险尽可能降到最低。 （2）评价重点 分析、预测和评估该项目发生事故时，对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。 （3）风险识别 本项目主要风险物质为生物质燃料，生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源，具有易燃性，虽然燃烧产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘的量较小，但大量燃烧会对环境产生一定的影响。 （4）环境风险分析 ①风险事故发生对大气环境的影响 现场储存的生物质燃料属于易燃物，当意外发生火灾时，生物质燃料大量燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫和烟尘会对周围大气环境造成影响。 ②风险事故发生对水环境的影响 项目发生火灾时，在灭火的过程中会产生消防废水，若直接经过雨水管网进入水体，含高浓度污染物的消防废水势必对水体造成不利的影响。 （5）突发环境事件应急预案 编制企业突发环境事件应急预案是为进一步加强企业环境安全管理，提高企业突发环境事件的应对和处置能力，增加企业预警、现场应急处置能力，规定不同情境下应急人员的职责、分工，明确预警和处置措施，最大限度地减轻环境污染和生态破坏，为政府、生态环境部门制定应急预案提供支撑。 突发环境事件应急预案编制的基本要求，是一个单位能够根据法律、法规和它应遵守的其他要求，以及关于重大环境风险分析的信息，规定响应措施，并对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应，以预防和减少伴随的环境影响。所制定的应急预案应明确生产经营单位的实际边界、现场区域生产活动领域和所覆盖的时期，应考虑邻近单位周边设施可能发生的事故和紧急情况带来环境风险的防范和响应措施。 本项目的环境风险事故包括生物质燃料火灾事故、消防废水泄露事故等。本报告采用定性的方法对上述风险进行评估，并提出了风险防范措施。建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。建设单位应制定突发环境事件应急预案，严格执行风险防范措施，定期进行应急演练，防止事故的发生。本评价认为，在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 环保投资（万元） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒（DA001） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 旋风-布袋除尘器+35m排气筒 | 7 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014（参照燃煤标准） |
| 地表水环境 | 锅炉清排水 | Ca2+、Mg2+盐类物质 | 用于制砖工艺 | / | / |
|  | 软化水系统浓水 | a2+、Mg2+盐类物质 | 用于制砖工艺 | / | / |
| 声环境 | 引风机、鼓风机 | 噪声 | 减震及隔声处理 | 1 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 锅炉灰渣、收尘灰、离子交换树脂 | 生物质锅炉产生的灰渣和除尘器收集的烟尘颗粒用于黄石市华丰建材有限公司的制砖工艺中，离子交换树脂由离子交换树脂厂家更换，三年更换一次，更换后的树脂，厂家回收利用，不在厂区储存 |  | / | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / | / |  |  |  |

- 六、结论

（一）结论 （1）废水 项目废水主要是锅炉产生的清排水和软化水系统产生的浓水，均含一些盐类物质，因此用于黄石市华丰建材有限公司制砖的制浆工艺的措施具有可行性，对环境影响较小。 （2）废气 项目废气主要是运行过程中产生的锅炉废气，经多管式除尘器+布袋除尘器处理后，由35m高的排气筒排放，锅炉废气中的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放限值要求，对环境影响较小，项目废气的环境保护措施可行。 （3）噪声 项目噪声主要是运行过程中引风机和鼓风机等设备产生的，声源经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理后，项目厂界噪声满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求，对环境影响较小，项目降噪措施具有可行性。 （4）固废 项目固废主要是运行过程中产生的灰渣、收尘灰和离子交换树脂，灰渣和收尘灰均充当制砖的原料；离子交换树脂由离子交换树脂厂家更换，三年更换一次，更换后的树脂，厂家回收利用，不在厂区储存，对周围环境基本不产生影响，项目固废处理方式具有可行性。 （5）总结 本项目属于热力生产和供应工程项目，采用清洁能源生物质作为燃料，总体污染程度较低，项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境影响较小，不会改变当地功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。 （二）建议和要求 1、本环评报告表的评价结论是根据建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况发生重大变化，该公司应按环境保护法要求另行申报相关手续。 2、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与生产同步进行，确保污染物达标排放。 3.项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。 4.生产过程中严格执行操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作，加强噪声污染防治工作，确保厂界噪声达标。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 1.69t/a | / | / | 2.72t/a | 1.69t/a | 2.72t/a | +1.03t/a |
|  | 氮氧化物 | 3.37t/a | / | / | 5.43t/a | 3.37t/a | 5.43t/a | +2.06t/a |
|  | 烟尘量 | 0.017t/a | / | / | 0.0266t/a | 0.017t/a | 0.0266t/a | +0.0096t/a |
|  | 无组织粉尘 | 4.801t/a | / | / | 0 | 0 | 4.801t/a | / |
|  | 有组织粉尘 | 0.504 t/a |  |  | 0 | 0 | 0.504 | 0 |
| 废水 | COD | 0.138t/a | / | / | / | 0 | 0.9t/a | / |
|  | BOD5 | 0.069t/a | / | / | / | 0 | 0.6t/a | / |
|  | NH3-N | 0.014t/a | / | / | / | 0 | 0.09t/a | / |
| 固废 | 锅炉灰渣 | 64.56t/a | / | / | 286.6t/a | 64.56t/a | 286.6t/a | +222.04t/a |
|  | 锅炉收尘灰 | 1.68t/a | / | / | 2.63t/a | 1.68t/a | 2.63t/a | +0.95t/a |
|  | 生活垃圾 | 17.4t/a | / | / | / | 0 | 17.4t/a | 0 |
|  | 筛分下脚料 | 800t/a | / | / | / | 0 | 800t/a | 0 |
|  | 尾泥 | 4000t/a | / | / | / | 0 | 4000t/a | 0 |
|  | 成品废料 | 463.35t/a | / | / | / | 0 | 463.35t/a | 0 |
|  | 收尘灰 | 169.53t/a | / | / | / | 0 | 169.53t/a | 0 |
| 危险废物 | 离子交换树脂 | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成